## Sheet1
ΜΟΝΤΕΛΟ | V2MCI-50/U2MRT-50
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 43000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 16.770-51.600
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 44000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 17.160-52.800
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 6.67 (1.67-9.41)
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 6.12 (1.53-8.65)
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 3.870 (966-5.458)
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 3.550 (888-5.015)
EER / COP | 3.26 / 3.63
Ενεργειακή Κλάση | A / A
Παροχή Αέρα (m3/h) | 2100
Ταχύτητες | 3
Στάθμη θορύβου dB(A) Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή / Υψηλή | 46 / 53
Στάθμη θορύβου dB(A) Eξωτερική Μονάδα | 63
*Παροχικά Καλώδια Εξωτ. (Noxmm2) | 5x2.5
Ασφάλειες Τήξης (A) | 3x20
*Παροχικά Καλώδια Εσωτ. (Noxmm2) | 3x1.5
Καλώδια Εντολών | 3x0.5 μπλεντάζ
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Πάνελ | 950x950x55
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Εσωτερική Μονάδα | 840x840x287
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Eξωτερική Μονάδα | 938x392x1.369
Καθαρό Βάρος Πάνελ / Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 5 / 29 / 102
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3/8" / 5/8"
Ψυκτικό Υγρό | R410A / 3.800g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -65
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -39