## Sheet1
ΜΟΝΤΕΛΟ | V2MCI-60/U2MRT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 51000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 19.890-61.710
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 62000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 22.320-73.780
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 8.05 (2.08-11.85)
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 8.68 (2.22-12.52)
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 4.660 (1.282-6.411)
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 5.030 (1.283-7.247)
EER / COP | 3.21 / 3.61
Ενεργειακή Κλάση | A / A
Παροχή Αέρα (m3/h) | 2300
Ταχύτητες | 3
Στάθμη θορύβου dB(A) Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή / Υψηλή | 46 / 54.5
Στάθμη θορύβου dB(A) Eξωτερική Μονάδα | 64
*Παροχικά Καλώδια Εξωτ. (Noxmm2) | 5x2.5
Ασφάλειες Τήξης (A) | 3x20
*Παροχικά Καλώδια Εσωτ. (Noxmm2) | 3x1.5
Καλώδια Εντολών | 3x0.5 μπλεντάζ
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Πάνελ | 950x950x55
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Εσωτερική Μονάδα | 840x840x287
Διαστάσεις ΠxΒxΥ (mm) Eξωτερική Μονάδα | 938x392x1.369
Καθαρό Βάρος Πάνελ / Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 5 / 31 / 107
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3/8" / 5/8"
Ψυκτικό Υγρό | R410A / 4.600g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) | -65
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) | -39