## Sheet1
ΜΟΝΤΕΛΟ | V2MDI-60/U2MRT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 55000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 22.550-65.450
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 61400
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 25.174-73.066
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) | 8.65 (2.17-12.44)
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) | 8.58 (2.15-12.14)
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 5.010 (1.320-7.253)
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 4.970 (1.255-7.087)
EER / COP | 3.22 / 3.62
Ενεργειακή Κλάση | Α/Α
Παροχή Αέρα (m3/h) | 2800
Στατική Πίεση (Pa) | 100
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή / Υψηλή dB(A) | 44/37
Στάθμη θορύβουEξωτερική Μονάδα dB(A) | 64
*Παροχικά Καλώδια Εξωτ. (Noxmm2) | 5x2.5
Ασφάλειες Τήξης (A) | 3x20
*Παροχικά Καλώδια Εσωτ. (Noxmm2) | 3x1.5
Καλώδια Εντολών | 3x0.5μπλενταζ
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα ΥxΠxΒ (mm) | 1200x865x300
Διαστάσεις Eξωτερική Μονάδα ΥxΠxΒ (mm) | 938x392x1369
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 45 / 107
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3/8" / 5/8"
Ψυκτικό Υγρό | R410A / 4.600g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη / Θέρμανση (C) | -15 - 50 / -15 - 24