## Sheet1
ΜΟΝΤΕΛΟ | V3MDI-60/U3MRT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 55000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | (16.000-60.000)
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 62000
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | (17.000-68.000)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)
Ψύξη
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 16.0
Ενεργειακή Κλάση | A+
SEER | 5.6
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 1000
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη)
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.3
Ενεργειακή Κλάση | A+
SCOP | 4.0
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 4305
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 380~415 / 3 / 50
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 14.0
Κατανάλωση (W) | 7500
Παροχή Αέρα (m³/h) | 2.950/2.750/2.600
Στατική Πίεση (Pa) | 100
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα Χαμηλή / Υψηλή dB(A) | 50/47/45
Στάθμη θορύβουEξωτερική Μονάδα dB(A) | 61
*Παροχικά Καλώδια Εξωτ. (Noxmm²) | 5x2.5
Ασφάλειες Τήξης (A) | 3x20
*Παροχικά Καλώδια Εσωτ. (Noxmm²) | 3x1.5
Καλώδια Εντολών | 3x0.5μπλενταζ
Διαστάσεις Εσωτερική Μονάδα ΥxΠxΒ (mm) | 1200x865x300
Διαστάσεις Eξωτερική Μονάδα ΥxΠxΒ (mm) | 938x392x1369
Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) | 43.1/102.7
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 3/8" / 5/8"
Ψυκτικό Υγρό | R410A / 4.600g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (°C) | από -15°C έως 50°C
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (°C) | από -15°C έως 24°C