## Sheet1
Μοντέλο |  |  | V4MDI-12B/U4MRS-12B | V4MDI-18UR/U4MRS-18 | V4MDI-24UR/U4MRS-24 | V4MDI-36UR/U4MRS-36 | V4MDI-42/U4MRT-42 | V4MDI-50/U4MRT-50 | V4MDI-60/U4MRT-60
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 12.000(1.800-12.800) | 18.000 (2.700-21.000) | 24.000(4.100-28.000) | 36.000(10.000-41.000) | 42.000 (11.000-45.000) | 48.000 (14.000-56.000) | 55.000 (17.000-61.800)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.52 (0.53-3.75) | 5.28(0.79-6.15) | 7.03 (1.20-8.21) | 10.55 (2.93-12.02) | 12.31 (3.22-13.19) | 14.07 (4.10-16.41) | 16.12 (4.98-18.46)
θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 13.000(3.400-13.600) | 19.000(3.000-24.000) | 24.000 (4.100-29.500) | 38.000 (9.000-45.000) | 46.000 (10.000-50.000) | 55.000 (15.000-63.000) | 60.000 (18.000-70.000)
θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.81 (1.00-3.99) | 5.67 (0.88-7.03) | 7.03 (1.20-8.65) | 11.13(2.64-13.19) | 13.48 (2.93-14.65) | 16.12 (4.40-18.46) | 17.59 (5.28-20.51)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ENU825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 12.1 | 13.4 | 15.3
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α+ | Α++ | Α++ | Α++ | A+ | A++ | Α+
|  | SEER | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 4.6 | 5.8 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 12
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
| θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.4 | 4.7 | 5.6 | 10.5 | 10.5 | 11.6 | 12.2
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α++ | Α++ | Α+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/1 | 380-415/50/1 | 380-415/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη/θέρμανση | 1.3-10/1.48-10 | 1.2-10.90/1.48-11.9 | 1.8-14.4/1.8-14.2 | 4.2-20.1/4.0-20.5 | 2.4-10.9/2.1-11.7 | 2.4-10.9/2.5-11.4 | 2.9-12.3/2.6-11.5
Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη/θέρμανση | 155-2.300/302-2.300 | 270-2.365/295-2.510 | 400-3.155/400-3.090 | 975-4.620/880-4.690 | 1200-6.050/975-5.230 | 1.400-6.510/1.230-6.100 | 1.960-7.500/1.400-6.510
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |  |  | 600/480/300 | 1.300/1.230/1.080 | 1.099/782/487 | 1.424/1.108/572 | 1.861/1.457/914 | 1.820/1.660/1.460 | 2.506/2.165/1.802
Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) |  |  | 0-60 | 0-70 | 0-100 | 0-120 | 0-160 | 0-160 | 0-160
Στάθμη θορύβου (dB(A)) |  | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 27.5/34.5/40 | 38/40/42 | 36/39/42 | 39/40/42 | 44.5/46.5/48.5 | 45/47.5/50.5 | 45/54/57
|  | Εξωτερική Μονάδα | 56 | 56.5 | 60.5 | 61 | 62.5 | 65 | 62.5
Ηχητική Ισχύε (dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα/Εξωτερική Μονάδα | 59/62 | 59/65 | 64/65 | 62/69 | 66.5/71 | 64/73 | 74/75
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No χ mm2)/Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x4.0/1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20
Καλώδια Εντολών (No χ mm2) |  |  | 4x2.5 | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Διαστάσεις ΜxΠxY (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  | Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x410x1.333 | 952x410x1.333
Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 18/28.5 | 25.4/35.5 | 31.7/49 | 40.2/67.2 | 47.2/56.8 | 43.2/108.1 | 43.1/112.8
Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4” ¦ 3/8” | 1/4”¦1/2” | 3/8”¦5/8” | 3/8”¦5/8” | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8”
Ψυκτικό Υγρό |  |  | R410A/1.050g | R410A/1.480g | R410A/1.950g | R410A/3.200g | R410A/3.650g | R410A/4.000g | R410A/4.300g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. θερμοκρασίας (°C) |  | Ψύξη/θέρμανση | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50 /-15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24