## LCAC_Duct_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V5MDI32-12WiFiR/U5MRS32-12 | V6MDI32-18WiFiR/U6MRS32-18 | V5MDI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MDI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MDI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MDI32-60WiFiR/U5MRT32-60
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 12.000 (5.100-16.200) | 18.000 (8.700-19.400) | 24.000 (11.180-27.830) | 36.000 (13.800-41.000) | 48.000 (14.545-51.845) | 52.000 (20.000-59.000)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.51 (1.49-4.75) | 5.28 (2.55-5.69) | 7.03(3.28-8.16) | 10.55 (4.04-12.02) | 14.07 (4.26-15.19) | 15.24 (5.86-17.29)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 14.000 (3.300-19.200) | 20.000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.280-29.750) | 38.000 (9.580-45.000) | 55.000 (12.621-61.500) | 62.000 (16.000-70.000)
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 4.10 (0.97-5.63) | 5.86 (2.20-6.15) | 7.62 (2.72-8.72) | 11.14 (2.81-13.19) | 16.12 (3.70-18.02) | 18.17 (4.69-20.52)
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 12.1 | 12.5
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.7 | 5.2 | 6.1 | 10.5 | 12.5 | 13.1
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Ρεύμα Λειτουργίας (A) |  | Ψύξη | 4.22 (1.7-7.2) | 7.2 (3.2-8.3) | 9.5 (2.1-12.4) | 17.5 (4.2-19.6) | 8.3 (1.8-9.4) | 8.93 (2.0-11.6)
|  |  |  | Θέρμανση | 5.0 (1.7-9.0) | 7.0 (3.3-7.7) | 8.9 (2.2-12.5) | 12.9 (3.6-18.4) | 6.8 (1.5-9.2) | 8.8 (1.6-10.5)
|  | Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη | 950 (350-1.620) | 1.633 (710-1.900) | 2.190 (480-2.850) | 4.000 (902-4.900) | 5.150 (1.170-5.699) | 5.423 (1.274-6.651)
|  |  |  | Θέρμανση | 1.100 (350-2.050) | 1.580 (740-1.760) | 2.050 (500-2.880) | 3.100 (800-4.640) | 4.280 (948-5.824) | 5.329 (1.042-6.034)
|  | Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 880/650/350 | 1.248/1.054/839 | 1.400/1.150/750 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Στάθμη θορύβου [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 26/30.5/35 | 33/38/41.5 | 38/40/42 | 40/43/47 | 48/50/51 | 51/52/54
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 55.5 | 55 | 62 | 65 | 66 | 66
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 56/63 | 59/63 | 62/65 | 63/67 | 68/72 | 71/74
|  | Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20
|  | Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x1.5 / 1x10 | - | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10
|  | Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) |  |  | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 4 x 1.5 | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο | 2 x 1.0 Θωρακισμένο
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 18.0/34.7 | 24.3/33.7 | 31.5/49.4 | 40.5/66.8 | 47.6/106.7 | 47.6/111.3
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R32/870 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.950
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
FEATURES | MAIN USP | Ρύθμιση Στατικής Πίεσης / Παροχής Αέρα
| 2nd USP | Χρυσή Προστασία
| 3rd USP | Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού
| 4th USP | Wi-Fi Ready
| 5th USP | Λεπτός Σχεδιασμός
| other features | Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Είσοδος Φρέσκου Αέρα
Δύο Επιλογές Εισόδου Αέρα
Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό)
Ενεργειακή Κλάση Α+++
Hotel Menu
Έξυπνο Χειριστήριο
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -15
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος
Αυτοδιάγνωση Βλαβών
Αυτόματη Επανεκκίνηση
All DC Inverter

## LCAC_Duct_EN
EN |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V5MDI32-12WiFiR/U5MRS32-12 | V6MDI32-18WiFiR/U6MRS32-18 | V5MDI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MDI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MDI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MDI32-60WiFiR/U5MRT32-60
SPECIFICATIONS |  | Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 12.000 (5.100-16.200) | 18.000 (8.700-19.400) | 24.000 (11.180-27.830) | 36.000 (13.800-41.000) | 48.000 (14.545-51.845) | 52.000 (20.000-59.000)
|  | Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 3.51 (1.49-4.75) | 5.28 (2.55-5.69) | 7.03(3.28-8.16) | 10.55 (4.04-12.02) | 14.07 (4.26-15.19) | 15.24 (5.86-17.29)
|  | Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 14.000 (3.300-19.200) | 20.000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.280-29.750) | 38.000 (9.580-45.000) | 55.000 (12.621-61.500) | 62.000 (16.000-70.000)
|  | Heating Capacity (kWatt) |  |  | 4.10 (0.97-5.63) | 5.86 (2.20-6.15) | 7.62 (2.72-8.72) | 11.14 (2.81-13.19) | 16.12 (3.70-18.02) | 18.17 (4.69-20.52)
|  | Seasonal Efficiency (In accordance to EN14825 | Cooling | Pdesign (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 12.1 | 12.5
|  |  |  | Energy Class | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 3.7 | 5.2 | 6.1 | 10.5 | 12.5 | 13.1
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Current Input (A) |  | Cooling | 4.22 (1.7-7.2) | 7.2 (3.2-8.3) | 9.5 (2.1-12.4) | 17.5 (4.2-19.6) | 8.3 (1.8-9.4) | 8.93 (2.0-11.6)
|  |  |  | Heating | 5.0 (1.7-9.0) | 7.0 (3.3-7.7) | 8.9 (2.2-12.5) | 12.9 (3.6-18.4) | 6.8 (1.5-9.2) | 8.8 (1.6-10.5)
|  | Power Input (W) |  | Cooling | 950 (350-1.620) | 1.633 (710-1.900) | 2.190 (480-2.850) | 4.000 (902-4.900) | 5.150 (1.170-5.699) | 5.423 (1.274-6.651)
|  |  |  | Heating | 1.100 (350-2.050) | 1.580 (740-1.760) | 2.050 (500-2.880) | 3.100 (800-4.640) | 4.280 (948-5.824) | 5.329 (1.042-6.034)
|  | Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 880/650/350 | 1.248/1.054/839 | 1.400/1.150/750 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Outdoor Static Pressure (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Noise Level [dB(A)] |  | Indoor unit (Low/Medium/High) | 26/30.5/35 | 33/38/41.5 | 38/40/42 | 40/43/47 | 48/50/51 | 51/52/54
|  |  |  | Outdoor unit | 55.5 | 55 | 62 | 65 | 66 | 66
|  | Sound Power Level [dB(A)] |  | Indoor/Outdoor Unit | 56/63 | 59/63 | 62/65 | 63/67 | 68/72 | 71/74
|  | Power Supply Wire Outdoor / Fuses (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20
|  | Power Supply Wire Indoor / Fuses (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x1.5 / 1x10 | - | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10
|  | Signal Wires (Noxmm2) |  |  | 2 × 1.0 (shield) | 4 x 1.5 | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield)
|  | Dimensions (WxDxH) (mm) |  | Indoor Unit | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Outdoor Unit | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Net Weight (kg) |  | Indoor/Outdoor Unit | 18.0/34.7 | 24.3/33.7 | 31.5/49.4 | 40.5/66.8 | 47.6/106.7 | 47.6/111.3
|  | Liquid Line ¦Gas Line |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Refrigerant/Charge (g) |  |  | R32/870 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.950
|  | Operation Temperature Range (°C) Cooling/Heating |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
FEATURES | MAIN USP | Static Pressure / Static Air Flow Volume Setting
| 2nd USP | Golden Fin
| 3rd USP | Weekly Planner Controller
| 4th USP | Wi-Fi Ready
| 5th USP | Super Slim Design
| other features | Built-in Drain Pump
Fresh Air Intake
Two Air Inlet Styles
Front Desk Control On/Off (Optional)
A++ Energy Class
Hotel Menu
Smart Controller
Low Ambient Cooling
Excellent Heating Performance Under -15°C
24-hour Timer
Error Alarm Port
Auto Error Diagnosis
Auto Restart
All DC Inverter

## LCAC_Duct_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V5MDI32-12WiFiR/U5MRS32-12 | V6MDI32-18WiFiR/U6MRS32-18 | V5MDI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MDI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MDI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MDI32-60WiFiR/U5MRT32-60
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 12.000 (5.100-16.200) | 18.000 (8.700-19.400) | 24.000 (11.180-27.830) | 36.000 (13.800-41.000) | 48.000 (14.545-51.845) | 52.000 (20.000-59.000)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 3.51 (1.49-4.75) | 5.28 (2.55-5.69) | 7.03(3.28-8.16) | 10.55 (4.04-12.02) | 14.07 (4.26-15.19) | 15.24 (5.86-17.29)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 14.000 (3.300-19.200) | 20.000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.280-29.750) | 38.000 (9.580-45.000) | 55.000 (12.621-61.500) | 62.000 (16.000-70.000)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 4.10 (0.97-5.63) | 5.86 (2.20-6.15) | 7.62 (2.72-8.72) | 11.14 (2.81-13.19) | 16.12 (3.70-18.02) | 18.17 (4.69-20.52)
|  | Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 3.2 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 12.1 | 12.5
|  |  |  | Clasa energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Încălzire (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 3.7 | 5.2 | 6.1 | 10.5 | 12.5 | 13.1
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Intensitate curent (A) |  | Răcire | 4.22 (1.7-7.2) | 7.2 (3.2-8.3) | 9.5 (2.1-12.4) | 17.5 (4.2-19.6) | 8.3 (1.8-9.4) | 8.93 (2.0-11.6)
|  |  |  | Încălzire | 5.0 (1.7-9.0) | 7.0 (3.3-7.7) | 8.9 (2.2-12.5) | 12.9 (3.6-18.4) | 6.8 (1.5-9.2) | 8.8 (1.6-10.5)
|  | Consum energetic (W) |  | Răcire | 950 (350-1.620) | 1.633 (710-1.900) | 2.190 (480-2.850) | 4.000 (902-4.900) | 5.150 (1.170-5.699) | 5.423 (1.274-6.651)
|  |  |  | Încălzire | 1.100 (350-2.050) | 1.580 (740-1.760) | 2.050 (500-2.880) | 3.100 (800-4.640) | 4.280 (948-5.824) | 5.329 (1.042-6.034)
|  | Volum flux aer (Mare/Medie/Mica) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 880/650/350 | 1.248/1.054/839 | 1.400/1.150/750 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Presiune statica (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Nivel zgomot [dB(A)] |  | Unitate interioara (Mica/Medie/Mare) | 26/30.5/35 | 33/38/41.5 | 38/40/42 | 40/43/47 | 48/50/51 | 51/52/54
|  |  |  | Unitatea exterioara | 55.5 | 55 | 62 | 65 | 66 | 66
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 56/63 | 59/63 | 62/65 | 63/67 | 68/72 | 71/74
|  | Cablu alimentare exterior / Siguranta (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20
|  | Cablu alimentare interior / Siguranta (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x1.5 / 1x10 | - | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10 | 3x1.5 / 1x10
|  | Cablu de semnal (Noxmm2) |  |  | 2 × 1.0 (shield) | 4 x 1.5 | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield) | 2 × 1.0 (shield)
|  | Dimensiuni (LxAxI) (mm) |  | Unitate interioara | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Unitatea exterioara | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Greutate netă (kg) |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 18.0/34.7 | 24.3/33.7 | 31.5/49.4 | 40.5/66.8 | 47.6/106.7 | 47.6/111.3
|  | Traseu lichid ¦ Traseu gaz |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32/870 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.950
|  | Interval Temperatura Exterioara (°C) Răcire/Încălzire |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
FEATURES | MAIN USP | Presiune statica / Reglarea volumului debitului de aer
| 2nd USP | Golden Fin
| 3rd USP | Panou de control - planificator saptamanal
| 4th USP | Wi-Fi Ready
| 5th USP | Design Super Slim
| other features | Pompa de scurgere inclusa
Aport de aer proaspat
2 pozitii pentru priza de admisie aer
Control receptie On/Off (optional)
Clasa Energetica A++
Meniul Hotel
Smart Controller
Racire la temperaturi scazute
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Programator pentru 24H
Port de semnalizare a erorilor
Auto-diagnoza erorilor
Auto Restart
All DC Inverter