## Sheet1
MODEL |  |  | V4MDI-12B/U4MRS-12B | V5MDI32-12WiFiRΒ/U5MRS32-12 | V5MDI32-18WiFiRΒ/U5MRS32-18 | V5MDI32-18WiFiR/U5MRS32-18 | V5MDI32-24WiFiRΒ/U5MRS32-24 | V5MDI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MDI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MDI32-36WiFiRB/U5MRS32-36 | V5MDI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MDI32-50WiFiRB/U5MRT32-50 | V5MDI32-60WiFiR/U5MRT32-60 | V5MDI32-60WiFiRB/U5MRT32-60
Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 12.000(1.800-12.800) | 12.000 (5.100-16.200) | 18.000 (9.010-21.000) | 18.000 (9.010-21.000) | 24.000 (11.180-27.830) | 24.000 (11.180-27.830) | 36.000 (13.800-41.000) | 36.000 (13.800-41.000) | 48.000 (14.545-51.845) | 48.000 (14.545-51.845) | 52.000 (20.000-59.000) | 52.000 (20.000-59.000)
Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 3.52 (0.53-3.75) | 3.51 (1.49-4.75) | 5.28 (2.64-6.15) | 5.28 (2.64-6.15) | 7.03 (3.27-8.15) | 7.03 (3.27-8.15) | 10.55 (4.04-12.02) | 10.55 (4.04-12.02) | 14.07 (4.26-15.19) | 14.07 (4.26-15.19) | 15.4 (5.86-17.29) | 15.4 (5.86-17.29)
Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 13.000(3.400-13.600) | 14.000 (3.300-19.200) | 19.000 (8.210-24.000) | 19.000 (8.210-24.000) | 26.000 (9.280-29.750) | 26.000 (9.280-29.750) | 38.000 (9.580-45.000) | 38.000 (9.580-45.000) | 55.000 (12.621-61.500) | 55.000 (12.621-61.500) | 62.000 (16.000-70.000) | 62.000 (16.000-70.000)
Heating Capacity (kWatt) |  |  | 3.81 (1.00-3.99) | 4.10 (0.97-5.63) | 5.57 (2.41-7.03) | 5.57 (2.41-7.03) | 7.62 (2.71-8.72) | 7.62 (2.71-8.72) | 11.14 (2.81-13.19) | 11.14 (2.81-13.19) | 16.12 (3.7-18.02) | 16.12 (3.7-18.02) | 18.2 (4.69-20.52) | 18.2 (4.69-20.52)
Seasonal Efficiency(In accordance to EN14825) | Cooling | Pdesign (kW) | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | 10.5 | 10.5 | 14.0 | 14.0 | 15.4 | 15.3
|  | Energy Class | Α+ | Α++ | A++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  | SEER | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 2.6 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | 8.5 | 8.4 | 12.0 | 12.1 | 12.5 | 12.5
|  | Energy Class | Α+ | Α+ | A+ | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
| Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 3.4 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 10.5 | 9.9 | 12.5 | 10.7 | 13.1 | 12.3
|  | Energy Class | Α++ | Α++ | A++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
Current Input (A) |  | Cooling/Heating | 1.3-10/1.48-10 | 1.7-7.2/1.7-9.0 | 1.2-9.3/1.4-9.5 | 1.2-9.3/1.4-9.5 | 2.1-12.4/2.2-12.5 | 2.1-12.4/2.2-12.5 | 4.2-19.6/3.6-18.4 | 4.2-19.6/3.6-18.4 | 1.8-9.4/1.5-9.2 | 1.8-9.4/1.5-9.2 | 2.0-11.6/1.6-10.5 | 2-11/1.6-9.9
Power Input (W) |  | Cooling/Heating | 155-2.300/302-2.300 | 350-1.620/350~2.050 | 280-2.150/330-2.180 | 280-2.150/330-2.180) | 480-2.850/500-2.880 | 480-2.850/500-2.880 | 902-4.900/800-4.640 | 902-4.900/800-4.640 | 1.170-5.699/948-5.824 | 1.170-5.699/948-5.824 | 1.274-6.651.1.042-6.034 | 1.274-6.651/1.042-6.034
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 600/480/300 | 1.006/853/684 | 1006/853/684 | 1248/1054/839 | 1248/1054/839 | 1.400/1.150/750 | 1.400/1.150/750 | 2.400/2.040/1.680 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820 | 2.600/2.210/1.820
Outdoor Static Pressure (Pa) |  |  | 0-60 | 0-60 | 0-100 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
Noise Level [dB(A)] |  | Indoor unit (Low/Medium/High) | 27.5/34.5/40 | 26/30.5/35 | 40/42/44 | 40/42/44 | 38/40/42 | 38/40/42 | 40/43/47 | 40/43/47 | 48/50/51 | 48/50/51 | 51/52/54 | 50.5/52/54
|  | Outdoor unit | 56 | 55.5 | 55 | 57 | 62 | 62 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66
Sound Power Level [dB(A)] |  | Indoor/Outdoor unit | 59/62 | 56/61 | 61/65 | 60/65 | 62/65 | 62/66 | 62/68 | 63/67 | 62/72 | 68/72 | 71/74 | 71/73
Power Supply Wire Outdoor / Fuses (Noxmm2)/(A) |  |  | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x4.0/1x25 | 3x4.0/1x25 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20 | 5x2.5 / 3x20
Signal Wires (Noxmm2) |  |  | 4x2.5 | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Dimensions (WxDxH) (mm) |  | Indoor unit | 700x450x200 | 700x450x200 | 880x674x210 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  | Outdoor unit | 800x333x554 | 800x333x554 | 800x333x554 | 800x333x554 | 845x363x702 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
Net Weight (Kg) |  | Indoor / Outdoor | 18/28.5 | 18/34.7 | 25.6/ | 25.6/35.6 | 31.5/66.8 | 31.5/66.8 | 40.5/66.8 | 40.5/66.8 | 47.6/106.7 | 47.6/106.7 | 47.6/111.3 | 47.6/111.3
Liquid line ¦ Gas line |  | mm(inch) | 1/4” ¦ 3/8” | 1/4"/3/8" | 1/4"/1/2" | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8"
Refrigerant |  | g | R410A/1050 | R32/870 | R32/1.150 | R32/1.350 | R32/1.500 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.800 | R32/2.950 | R32/2.950
Outdoor Operation Temperature Range (oC) |  | Cooling/Heating | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50 /-15~24 | -15~50 /-15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24