## V7_Duct_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7DI-12WiFiR / U7RS-12 | V7DI-18WiFiR / U7RS-18 | V7DI-24WiFiR / U7RS-24 | V7DI-36WiFiR / U7RS-36 | V7DI-42WiFiR / U7RS-42 | V7DI-50WiFiR / U7RT-50 | V7DI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 12.000 (1.800-13.607) | 18.000 (8.700-20.000) | 24.000 (11.180-27.830) | 36.000 (9.400-38.000) | 41.000 (10.000-42.000) | 48.000 (12.000-53.000) | 52.000 (14.000-59.000)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.52 (0.53-3.99) | 5.28 (2.55-5.86) | 7.03 (3.28-8.16) | 10.55 (2.75-11.14) | 12.02 (2.93-12.31) | 14.07 (3.52-15.53) | 15.24 (4.10-17.29)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 13.000 (3.400-14.975) | 19000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.580-28.954) | 40.000 (9.500-43.600) | 46.000 (11.500-48.000) | 55.000 (14.000-62.000) | 62.000 (15.000-70.000)
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.81 (1.00-4.39) | 5.57 (2.20-6.15) | 7.62 (2.81-8.49) | 11.72 (2.78-12.78) | 13.48 (3.37-14.07) | 16.12 (4.10-18.17) | 18.17 (4.40-20.52)
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 12.5
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.4 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 12.8
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1
|  | Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Ρεύμα Λειτουργίας (A) |  | Ψύξη | 4.75 (1.30-6.09) | 7.10 (3.20-9.56) | 10.20 (4.20-13.20) | 17.50 (4.20-18.50) | 18.80 (3.10-19.80) | 8.40 (1.90-10.40) | 9.60 (3.10-11.50)
|  |  |  | Θέρμανση | 4.52 (1.48-6.15) | 6.80 (3.30-7.70) | 9.20 (3.80-11.60) | 14.50 (3.50-17.50) | 15.50 (3.40-18.30) | 8.00 (2.00-9.80) | 9.50 (2.00-11.50)
|  | Κατανάλωση (kW) |  | Ψύξη | 1.05 (0.16-1.37) | 1.53 (0.71-2.15) | 2.19 (0.75-2.96) | 3.95 (0.90-4.15) | 4.20 (0.68-4.50) | 4.80 (0.88-6.00) | 5.25 (1.03-6.65)
|  |  |  | Θέρμανση | 1.04 (0.30-1.39) | 1.51 (0.74-1.76) | 1.90 (0.64-2.58) | 3.25 (0.80-3.95) | 3.45 (0.75-4.10) | 4.50 (0.95-5.70) | 5.15 (0.95-6.60)
|  | Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 911/706/515 | 1.229/1.035/825 | 2.100/1.800/1.500 | 2.400/2.040/1.680 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Εξωτερική Στατική Πίεση (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Στάθμη θορύβου [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 23/29/30.5/34.5 | 26/34/38/41 | 27/37/40/42 | 42/46/48/49.5 | 43/48/49/51.5 | 42/47/49/50 | 43/47/49/52.5
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 53.6 | 56 | 60 | 63 | 63 | 63.5 | 64
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 58/62 | 58/65 | 62/68 | 61/70 | 67/75 | 66/74 | 66/74
|  | Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 17.8/26.6 | 24.4/32.5 | 32.3/43.9 | 40.5/66.9 | 47.6/71.0 | 47.6/103.7 | 47.4/107.0
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R32/710 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Ρύθμιση Στατικής Πίεσης / Παροχής Αέρα
| 2nd USP | Χειριστήριο Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού
| 3rd USP | Χρυσή Προστασία
| 4th USP | Ιδιαίτερα Λεπτός Σχεδιασμός
| 5th USP | Wi-Fi Ready
| other features | Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Είσοδος Φρέσκου Αέρα
Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)
Δυο Επιλογές Εισόδου Αέρα
Remote on/off
Λειτουργία Follow Me
Hotel Menu
Συμβατότητα με BMS (Προαιρετική)
Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος
Λειτουργία ECO
Λειτουργία GEAR
Λειτουργία iClean
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Αθόρυβη Λειτουργία
Λειτουργία Ύπνου
Λειτουργία Turbo
Λειτουργία Delay για εβδομαδιαίο προγραμματισμό
Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης
Δυνατότητα απενεργοποίησης ασύρματου χειριστηρίου
Αισθητήρας Αντιστάθμισης Θερμοκρασίας
Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες -15°C
Αυτοδιάγνωση Βλαβών
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου
Λειτουργία Mute
Κλείδωμα Πλήκτρων
All DC Inverter
R32 Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό

## V7_Duct_EN
EN |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7DI-12WiFiR / U7RS-12 | V7DI-18WiFiR / U7RS-18 | V7DI-24WiFiR / U7RS-24 | V7DI-36WiFiR / U7RS-36 | V7DI-42WiFiR / U7RS-42 | V7DI-50WiFiR / U7RT-50 | V7DI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 12.000 (1.800-13.607) | 18.000 (8.700-20.000) | 7.03 (3.28-8.16) | 36.000 (9.400-38.000) | 41.000 (10.000-42.000) | 48.000 (12.000-53.000) | 52.000 (14.000-59.000)
|  | Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 3.52 (0.53-3.99) | 5.28 (2.55-5.86) | 26.000 (9.580-28.954) | 10.55 (2.75-11.14) | 12.02 (2.93-12.31) | 14.07 (3.52-15.53) | 15.24 (4.10-17.29)
|  | Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 13.000 (3.400-14.975) | 19000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.580-28.954) | 40.000 (9.500-43.600) | 46.000 (11.500-48.000) | 55.000 (14.000-62.000) | 62.000 (15.000-70.000)
|  | Heating Capacity (kWatt) |  |  | 3.81 (1.00-4.39) | 5.57 (2.20-6.15) | 7.62 (2.81-8.49) | 11.72 (2.78-12.78) | 13.48 (3.37-14.07) | 16.12 (4.10-18.17) | 18.17 (4.40-20.52)
|  | Seasonal Efficiency (In accordance to EN14825 | Cooling | Pdesign (kW) | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 12.5
|  |  |  | Energy Class | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 3.4 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 12.8
|  |  |  | Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1
|  | Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Current Input (A) |  | Cooling | 4.75 (1.30-6.09) | 7.10 (3.20-9.56) | 10.20 (4.20-13.20) | 17.50 (4.20-18.50) | 18.80 (3.10-19.80) | 8.40 (1.90-10.40) | 9.60 (3.10-11.50)
|  |  |  | Heating | 4.52 (1.48-6.15) | 6.80 (3.30-7.70) | 9.20 (3.80-11.60) | 14.50 (3.50-17.50) | 15.50 (3.40-18.30) | 8.00 (2.00-9.80) | 9.50 (2.00-11.50)
|  | Power Input (kW) |  | Cooling | 1.05 (0.16-1.37) | 1.53 (0.71-2.15) | 2.19 (0.75-2.96) | 3.95 (0.90-4.15) | 4.20 (0.68-4.50) | 4.80 (0.88-6.00) | 5.25 (1.03-6.65)
|  |  |  | Heating | 1.04 (0.30-1.39) | 1.51 (0.74-1.76) | 1.90 (0.64-2.58) | 3.25 (0.80-3.95) | 3.45 (0.75-4.10) | 4.50 (0.95-5.70) | 5.15 (0.95-6.60)
|  | Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 911/706/515 | 1.229/1.035/825 | 2.100/1.800/1.500 | 2.400/2.040/1.680 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Outdoor Static Pressure (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Noise Level [dB(A)] |  | Indoor unit (Low/Medium/High) | 23/29/30.5/34.5 | 26/34/38/41 | 27/37/40/42 | 42/46/48/49.5 | 43/48/49/51.5 | 42/47/49/50 | 43/47/49/52.5
|  |  |  | Outdoor unit | 53.6 | 56 | 60 | 63 | 63 | 63.5 | 64
|  | Sound Power Level [dB(A)] |  | Indoor/Outdoor Unit | 58/62 | 58/65 | 62/68 | 61/70 | 67/75 | 66/74 | 66/74
|  | Fuses (Α) |  |  | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Signal Wires (Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensions (WxDxH) (mm) |  | Indoor Unit | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Outdoor Unit | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Net Weight (kg) |  | Indoor/Outdoor Unit | 17.8/26.6 | 24.4/32.5 | 32.3/43.9 | 40.5/66.9 | 47.6/71.0 | 47.6/103.7 | 47.4/107.0
|  | Liquid Line ¦Gas Line |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Refrigerant/Charge (g) |  |  | R32/710 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Operation Temperature Range (°C) Cooling/Heating |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Static Pressure / Static Air Flow Volume Setting
| 2nd USP | Weekly Planner Controller
| 3rd USP | Golden Fin
| 4th USP | Super Slim Design
| 5th USP | Wi-Fi Ready
| other features | Built-in Drain Pump
Fresh Air Intake
Central Control Management (Optional)
Two Air Inlet Styles
Remote on/off
Follow Me
Hotel Menu
BMS Connectivity
Error Alarm Port
Smart Controller
ECO Mode
GEAR Mode
iClean Mode
24-hour Timer
Quiet Operation
Sleep Mode
Turbo Mode
Weekly Program Delay
Operation Mode Lock
Remote Controller Commands Deactivation
Temperature Sensor Offset
Anti-Cold Air Function
Low Ambient Cooling
Excellent Heating Performance Under -15°C
Auto Error Diagnosis
Auto Restart
Refrigerant Leakage Detect
Mute Mode
Lock
All DC Inverter
R32 ECO Refrigerant

## V7_Duct_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7DI-12WiFiR / U7RS-12 | V7DI-18WiFiR / U7RS-18 | V7DI-24WiFiR / U7RS-24 | V7DI-36WiFiR / U7RS-36 | V7DI-42WiFiR / U7RS-42 | V7DI-50WiFiR / U7RT-50 | V7DI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 12.000 (1.800-13.607) | 18.000 (8.700-20.000) | 7.03 (3.28-8.16) | 36.000 (9.400-38.000) | 41.000 (10.000-42.000) | 48.000 (12.000-53.000) | 52.000 (14.000-59.000)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 3.52 (0.53-3.99) | 5.28 (2.55-5.86) | #NAME? | 10.55 (2.75-11.14) | 12.02 (2.93-12.31) | 14.07 (3.52-15.53) | 15.24 (4.10-17.29)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 13.000 (3.400-14.975) | 19000 (7.500-21.000) | 26.000 (9.580-28.954) | 40.000 (9.500-43.600) | 46.000 (11.500-48.000) | 55.000 (14.000-62.000) | 62.000 (15.000-70.000)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 3.81 (1.00-4.39) | 5.57 (2.20-6.15) | 7.62 (2.81-8.49) | 11.72 (2.78-12.78) | 13.48 (3.37-14.07) | 16.12 (4.10-18.17) | 18.17 (4.40-20.52)
|  | Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 3.5 | 5.4 | 7.1 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | 15.3
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1
|  |  | Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 2.7 | 4.3 | 5.4 | 8.4 | 9.5 | 11.5 | 12.5
|  |  |  | Clasa energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Încălzire (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 3.4 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 12.8
|  |  |  | Clasa energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.1
|  | Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Intensitate curent (A) |  | Răcire | 4.75 (1.30-6.09) | 7.10 (3.20-9.56) | 10.20 (4.20-13.20) | 17.50 (4.20-18.50) | 18.80 (3.10-19.80) | 8.40 (1.90-10.40) | 9.60 (3.10-11.50)
|  |  |  | Încălzire | 4.52 (1.48-6.15) | 6.80 (3.30-7.70) | 9.20 (3.80-11.60) | 14.50 (3.50-17.50) | 15.50 (3.40-18.30) | 8.00 (2.00-9.80) | 9.50 (2.00-11.50)
|  | Consum energetic (kW) |  | Răcire | 1.05 (0.16-1.37) | 1.53 (0.71-2.15) | 2.19 (0.75-2.96) | 3.95 (0.90-4.15) | 4.20 (0.68-4.50) | 4.80 (0.88-6.00) | 5.25 (1.03-6.65)
|  |  |  | Încălzire | 1.04 (0.30-1.39) | 1.51 (0.74-1.76) | 1.90 (0.64-2.58) | 3.25 (0.80-3.95) | 3.45 (0.75-4.10) | 4.50 (0.95-5.70) | 5.15 (0.95-6.60)
|  | Volum flux aer (Mare/Medie/Mica) (m3/h) |  |  | 600/480/300 | 911/706/515 | 1.229/1.035/825 | 2.100/1.800/1.500 | 2.400/2.040/1.680 | 2.400/2.040/1.680 | 2.600/2.210/1.820
|  | Presiune statica (Pa) |  |  | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160
|  | Nivel zgomot [dB(A)] |  | Unitate interioara (Mica/Medie/Mare) | 23/29/30.5/34.5 | 26/34/38/41 | 27/37/40/42 | 42/46/48/49.5 | 43/48/49/51.5 | 42/47/49/50 | 43/47/49/52.5
|  |  |  | Unitatea exterioara | 53.6 | 56 | 60 | 63 | 63 | 63.5 | 64
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 58/62 | 58/65 | 62/68 | 61/70 | 67/75 | 66/74 | 66/74
|  | Siguranta (Α) |  |  | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x25 | 1x25 | 3x16 | 3x16
|  | Cablu de semnal (Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensiuni (LxAxI) (mm) |  | Unitate interioara | 700x450x200 | 880x674x210 | 1.100x774x249 | 1.360x774x249 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300 | 1.200x874x300
|  |  |  | Unitatea exterioara | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Greutate netă (kg) |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 17.8/26.6 | 24.4/32.5 | 32.3/43.9 | 40.5/66.9 | 47.6/71.0 | 47.6/103.7 | 47.4/107.0
|  | Traseu lichid ¦ Traseu gaz |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32/710 | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Interval Temperatura Exterioara (°C) Răcire/Încălzire |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Presiune statica/setari ale debitului de aer
| 2nd USP | Planificator saptamanal
| 3rd USP | Strat de protectie hidrofil (Golden Fin)
| 4th USP | Design super slim
| 5th USP | Wi-Fi Ready
| other features | Pompa de condens inclusa
Aer proaspat
Managementul unui control centralizat (optional)
Doua posibilitati de admisie a aerului
Remote On/Off
Functia Follow Me
Hotel Menu
Conectivitate BMS
Port de semnalizare a erorilor
Modul ECO
Modul GEAR
Modul iClean
Programator 24 ore
Functionare silentioasa
Mod Turbo
Functia Sleep Mode
Weekly Program Delay (optional cu Weekly Planner Controller)
Modul Operation Lock (optional cu Weekly Planner Controller)
Dezactivarea comenzilor telecomenzii (optional cu Weekly Planner Controller)
Functie de Temperatura la Distanta
Functia anti-aer rece
Racire la temperaturi scazute
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Autodiagnosticare a Erorilor
Auto Restart
Detectare scurgere refrigerant
Modul Mute
Functia de blocare
All DC Inverter
R32 ECO Freon