## Sheet1
MODEL |  |  | V5MKI32-18WiFiR/ U5MRS32-18 | V5MKI32-24WiFiR/U5MRS32-24 | V5MKI32-36WiFiR/U5MRS32-36 | V5MKI32-50WiFiR/U5MRT32-50 | V5MKI32-60WiFiR/U5MRT32-60
Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 18.000 (4.400-21.000) | 24.000 (10.990-28.300) | 36.000 (13.400-41.000) | 48.000(1.6917-51.559) | 54.000(18.000-58.000)
Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 5.28 (1.29-6.15) | 7.03 (3.22-8.29) | 10.55 (3.92-12.02) | 14.2(4.96-15.11) | 16.0(5.28-17.0)
Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 19.000 (6.000-24.000) | 26.000 (9.280-29.500) | 38.000 (9.580-46.000) | 55.000(12.989-61.641) | 62.000(15.000-67.000)
Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 5.57 (1.76-7..03) | 7.62 (2.72-8.64) | 11.14 (2.80-13.48) | 16.1(3.81-18.07) | 18.2(4.4-19.64)
Eficiență sezonieră (În conformitate cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.2 | 16
|  | Clasă Energetică | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
| Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 4.8 | 5.4 | 8.7 | 11.5 | 12
|  | Clasă Energetică | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
| Încălzire (Zona Caldă) | Pdesign (kW) | 4.8 | 4.9 | 10.5 | 12.5 | 12.5
|  | Clasă Energetică | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
Intensitate curent (A) |  | Răcire / Încălzire | 1.2-9.3/1.4-9.5 | 2.1-13.1/2.2-12.7 | 4.1-19.6/2.8-19.8 | 1.77-9.29/1.6-10.27) | 1.9-10.3/1.6-10.8
Intensitate curent (W) |  | Răcire / Încălzire | 280-2.150/330-2.180 | 480-2.930/500-2.850 | 875-4.500/730-4.550 | 1.158-5.703/1.026-6.200) | 1.227-6.296/1.022-6.546
Debit de aer (Mare/Medie/Mică) (m3/h) |  |  | 902/786/677 | 1.208/1.066/853 | 2.160/1.844/1.431 | 2.329/1.930/1.417 | 2.454/1.834/1.426
Nivel de zgomot [db(A)] |  | Interioară (Mi/Me/Ma) | 37/40/45 | 41/46/50 | 42/47/51 | 46/50/54 | 42/47/54
|  | Unitate exterioară | 57 | 62 | 65 | 66 | 66
Nivel putere sonoră [db(A)] |  | Interioară / Exterioară | 56/65 | 61/66 | 61/68 | 66/72 | 68/74
Cablu de alimentare Exterioară / Siguranțe (Noxmm2)/(A) |  |  | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x4.0/1x25 | 5x2.5/3x20 | 5x2.5/3x20
Cablu de semnal (Noxmm2) |  |  | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield) | 3 x 1.5 & (2 x 1.0 Shield)
Dimensiuni (LxÎxA) (mm) |  | Unitate interioară | 1.068x675x235 | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235
|  | Unitate exterioară | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
Greutate netă (kg) |  | Interioară / Exterioară | 26.6/35.6 | 26.8/66.8 | 39/66.8 | 41.2/106.7 | 41.4/111.3
Traseu lichid / Traseu gaz |  |  | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8" | 3/8"/5/8"
Agent frigorific / Incarcare (g) |  |  | R32/1.350 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.800 | R32/2.950
Interval temperaturi funcționare (oC) |  | Răcire / Încălzire | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24