## V7_Floor-Ceiling_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | V7KI-18WiFiR / U7RS-18 | V7KI-24WiFiR / U7RS-24 | V7KI-36WiFiR / U7RS-36 | V7KI-50WiFiR / U7RT-50 | V7KI-60WiFiR / U7RT-60
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 18.000 (9.250-20.000) | 24.000 (10.990-26.500) | 36.000 (9.300-39.000) | 48.000 (12.000-52.000) | 54.000 (14.000-57.000)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 5.28 (2.71-5.86) | 7.03 (3.22-7.77) | 10.55 (2.73-11.43) | 14.07 (3.52-15.24) | 15.83 (4.10-16.71)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 19.000 (8.250-21.500) | 26.000 (9.280-28.285) | 40.000 (9.600-43.600) | 55.000 (14.000-58.000) | 62.000 (15.000-67.000)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 5.57 (2.42-6.30) | 7.62 (2.72-8.29) | 11.72 (2.78-12.78) | 16.12 (4.10-17.00) | 18.17 (4.40-19.64)
|  | Eficienta energetica sezoniera (in concordanta cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 5.4 | 7.2 | 10.5 | 14.0 | 15.5
|  |  |  | Clasa energetica | A++ | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1
|  |  | Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 4.0 | 5.5 | 8.6 | 11.2 | 11.9
|  |  |  | Clasa energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  |  | Încălzire (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 5.1 | 5.8 | 10.0 | 11.7 | 12.6
|  |  |  | Clasa energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Voltaj/Frecventa/Faza (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
|  | Intensitate curent (A) |  | Răcire | 6.00 (3.20-9.00) | 10.54 (3.90-13.10) | 17.0 (4.2~19.0) | 8.8 (1.9~10.3) | 9.7 (3.2~11.5)
|  |  |  | Încălzire | 6.60 (2.70-7.30) | 9.50 (3.50-12.70) | 15.0 (3.5~17.5) | 8.9 (2.1~10.5) | 10.5 (2.2~12)
|  | Consum energetic (kW) |  | Răcire | 1.45 (0.67-2.03) | 2.30 (0.75-2.93) | 3.90 (0.90-4.25) | 5.00 (0.90-5.95) | 5.65 (1.10-6.65)
|  |  |  | Încălzire | 1.50 (0.54-1.64) | 2.05 (0.65-2.85) | 3.35 (0.80-3.95) | 5.10 (1.00-6.05) | 6.05 (1.05-7.10)
|  | Volum flux aer (Mare/Medie/Mica) (m3/h) |  |  | 958/839/723 | 1.192/1.023/853 | 1.955/1.728/1.504 | 2.100/1.850/1.600 | 2.200/1.950/1.650
|  | Nivel zgomot [dB(A)] |  | Unitate interioara (Mica/Medie/Mare) | 24/36.5/41/43.5 | 32/43/46/49 | 37/44/48.5/50 | 36/45/50/53 | 38/46.5/50.5/54
|  |  |  | Unitatea exterioara | 59 | 60 | 63 | 63.5 | 64
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 57/65 | 55/66 | 64/68 | 67/73 | 67/73
|  | Cablu alimentare exterior / Siguranta (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25 | 5x2.5 / 3x16 | 5x2.5 / 3x16
|  | Cablu de semnal (Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensiuni (LxAxI) (mm) |  | Unitate interioara | 1.068x675x235 | 1.068x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235 | 1.650x675x235
|  |  |  | Unitatea exterioara | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
|  | Greutate netă (kg) |  | Unitate interioara/Unitatea exterioara | 28.0/32.5 | 28.0/43.9 | 41.5/66.9 | 41.7/103.7 | 42.3/107.0
|  | Traseu lichid ¦ Traseu gaz |  |  | 1/4" ¦ 1/2" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8" | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32/1.150 | R32/1.500 | R32/2.400 | R32/2.900 | R32/3.000
|  | Interval Temperatura Exterioara (°C) Răcire/Încălzire |  |  | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24 | -15～50 / -15～24
FEATURES | MAIN USP | Panou Central de Control (optional)
| 2nd USP | Meniul Hotel
| 3rd USP | Wi-Fi Ready
| 4th USP | Racire la temperaturi scazute
| 5th USP | Golden Fin
| other features | Clasa Energetica A++
On/Off Configurare ventilator
Performante excelente la incalzire chiar si la temperaturi de -15°C
Control receptie On/Off (optional)
Senzor de compensare a temperaturii
Port de semnalizare a erorilor
Smart Controller
Programator pentru 24H
Auto Restart
All DC Inverter