## V4MFI-66B_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAME
V4MFI-66B/V4MF0-66B
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 55.000 (16.500-63.250)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 16.12 (4.84-18.54)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 58.000 (17.400-69.600) +12.000
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 17.0 (5.1-20.4) +3.52
|  | EER |  |  | 2.7
|  | COP |  |  | 3.61
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 15.5
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+
|  |  |  | SEER | 6.0
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.2
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 12.6
|  |  |  | Ενεργειακή Κλάση | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1
|  | Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 380-415/50/3
|  | Ρεύμα Λειτουργίας (A) |  | Ψύξη | 10.2 (2.6-13.2)
|  |  |  | Θέρμανση | 8.1 (2.0-10.5)
|  | Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη | 5.970 (1.493-7.726)
|  |  |  | Θέρμανση | 4.709 (1.177-6.094)
|  | Παροχή Αέρα (m3/h) |  | Εσωτερική Μονάδα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) | 2.285/1.927/1.479
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 7200
|  | Στάθμη θορύβου [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα (Χαμηλή/Μέση/ Υψηλή) | 49/54/58
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 62.5
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 67/74
|  | Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 5x2.5 / 3x16
|  | Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 5x2.5 / 3x16
|  | Καλώδια Εντολών (Νοxmm2) |  |  | 2 x 1.0 Θωρακισμένο
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 610x390x1.925
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 952x410x1.333
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 60.8/112.8
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 3/8" ¦ 5/8"
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R410A/4.300
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (°C) Ψύξη/Θέρμανση |  |  | -15~50/-15~30
FEATURES | MAIN USP | Βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση
| 2nd USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++
| 3rd USP | Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης
| 4th USP | Διαχείριση Κεντρικού Ελέγχου (Προαιρετική)
| 5th USP | Front Desk Control On/Off (Προαιρετικό)
| other features | Θύρα Ειδοποίησης Σφάλματος
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες
Άριστη Απόδοση Θέρμανσης στους -150C
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Αυτοδιάγνωση Βλαβών
All DC Inverter
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
Λειτουργία Turbo