## Φύλλο1
MODEL |  |  | V4MFI-24/V4MF0-24 | V4MFI-50/V4MF0-50 | V4MFI-66/V4MF0-66
Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 24000 | 48000 | 53000
Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 26000 | 50000 | 60000
Capacitate de Răcire (Btu/h) |  |  | (7.500-26.500) | (13.500-51.000) | (14.000-55.000)
Capacitate de Răcire (kWatt) |  |  | 7.03(2.19-7.77) | 14.07(3.96-14.95) | 15.53(4.10-16.12)
Capacitate de Încălzire (Btu/h) |  |  | (5.200-29.500) | (8.700-58.000) | (14.500-63.000)+12.000
Capacitate de Încălzire (kWatt) |  |  | 7.62(1.52-8.65) | 14.65(2.43-17.0) | 17.58(4.25-18.46)+3.517
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝΗ825) | Răcire | Pdesign (kW) | 7.0 | 14.0 | 15.6
|  | Clasă Energetică | Α++ | A++ | A++
|  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.0
| Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 5.8 | 11.1 | 12.3
|  | Clasă Energetică | Α+ | Α+ | Α+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0
| Încălzire (Zona Caldă) | Pdesign (kW) | 5.5 | 11.6 | 12.6
|  | Clasă Energetică | A+++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1
EER/COP |  |  | - | 2.81/3.30 | 2.63/2.93
Voltaj / Frecvență / Fază (V/Hz/Ph) |  |  | 230/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3
Intensitate curent (A) |  | Răcire | 10.19 | 8.8 | 9.4
|  | Încălzire | 9.2 | 7.0 | 10.7
Consum energetic (W) |  | Răcire | 2345 | 5000 | 6200
|  | Încălzire | 2117 | 4440 | 6000
Debit de aer m3/h (Mare/Medie/Mică) |  |  | 1.230/1.080/978 | 2.150/1.850/1.450 | 2.150/1.850/1.450
Nivel de zgomot (dB(A)) |  | Unitate Interioară (Mi/Me/Ma) | 43.5/46/49.5 | 53/48/44 | 52/48/44
|  | Unitate exterioară | 60.5 | 64 | 66
Sound Power Level (dB(A)) |  | Unitate Interioară/Εxterioară | 63/65 | 63/72 | 67/74
Cablu de alimentare Exterioară (No x mm2) / Siguranțe (A) |  |  | 3x2.5/1x20 | 5x2.5mm2/3x25 | 5x2.5mm2/3x25
Signal Wires (No x mm2 ) |  |  | 3x1.5 & (4x1.0 Shield) | 3x2.5mm2 (2x0.5 Shield) | 3x2.5mm2 (2x0.5 Shield)
Dimensiuni LxÎxA (mm) |  | Unitate interioară | 500x315x1.700 | 600x455x1.934 | 600x455x1.934
|  | Unitate exterioară | 845x363x702 | 952x415x1.333 | 952x415x1.333
Greutate netă (kg) |  | Interioară / Exterioară | 37.5/49 | 61.6/108.1 | 65.0/112.8
Traseu lichid / Traseu gaz |  |  | 3/8”¦5/8” | 3/8”¦5/8” | 3/8”¦5/8”
Agent frigorific |  |  | R410A/1.950g | R410A/2.088g | R410A/2.088g
Interval temperaturi funcționare (°C) |  | Răcire/Încălzire | -15~50/-15~24 | -15~50/-25~30 | 18~43/-7~24