## tech-table
ΜΟΝΤΕΛΟ | IWCQWRF65MG/NaC-M | IWCQWRF80MG/NaC-M | IWCQWRF130MG/NaC-M | IWCQWRF160MG/NaC-M
Απόδοση Ψυκτική (kW) | 62.5 | 71.5 | 125 | 143
Απόδοση Θερμική (kW) | 70 | 80 | 140 | 160
EER (W/W) | 2.52 | 2.68 | 2.52 | 2.68
COP (W/W) | 2.90 | 3.0 | 2.91 | 3.0
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (V/Ph/Hz) | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3
ΙσχύςΕισόδου Ψύξη (kW) | 24.8 | 26.7 | 49.6 | 53.4
ΙσχύςΕισόδου Θέρμανση (kW) | 24.1 | 26.7 | 48.1 | 53.3
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Tύπος | Αυλών κελύφους | Αυλών κελύφους | Αυλών κελύφους | Αυλών κελύφους
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Παροχή νερού (m3/h) | 10.8 | 122 | 21.6 | 245
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Παροχή νερού l/s | 3 | 3.4 | 6 | 6.8
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Πτώση πίεσης kPa | 30 | 35 | 30 | 35
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Πτώση πίεσης ft.WG | 9.8 | 11.5 | 9.8 | 11.5
Τύπος εναλλάκτη θέρμοτητας φρέον-νερού Διατομές αναμ. νερού (mm) | DN50 | DN50 | DN50 | DN50
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Τύπος ανεμ./αρ. ανεμ. | αξονικός ανεμιστήρας/3 | αξονικός ανεμιστήρας/3 | αξονικός ανεμιστήρας/3 | αξονικός ανεμιστήρας/3
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Συνολική παροχή αέρα ανεμιστήρων m3/h | 3.0 x 10 4 | 3.2 x 10 4 | 6.0 x 10 4 | 6.4 x 10 4
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Συνολική παροχή αέρα ανεμιστήρων CFM | 1.8 x 10 4 | 1.9 x 10 4 | 3.5x 104 | 3.8 x 10 4
Εναλλάκτης θερμότητας αέρα Συν. απορ. ισχύς ανεμιστ. (W) | 700 x 3 | 700 x 3 | 700 x 6 | 700 x 6
Στάθμη θορύβου (dB(A)) | 67 | 68 | 69 | 70
Διαστάσεις Εξωτ. (ΠxΒxΥ) (mm) | 1.100x2.265x2.214 | 1.100x2.265x2.214 | 2.200x2.265x2.214 | 2.200x2.265x2.214
Διαστάσεις Συσκ. (ΠxΒxΥ) (mm) | 1.130x2.295x2.214 | 1.130x2.295x2.214 | 2.230x2.295x2.214 | 2.230x2.295x2.214
Καθαρό βάρος (kg) | 950 | 1050 | 1880 | 2080