## INV_EMPEROR_GR
GR |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | EMPVI-09WFI/EMPVO-09 | EMPVI-12WFI/EMPVO-12 | EMPVI-18WFI/EMPVO-18 | EMPVI-24WFI/EMPVO-24
SPECIFICATIONS |  | Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 8.870 (2.730-10.920) | 11.940 (3.410-13.650) | 17.740 (4.770-20.470) | 24.225 (7.165-27.295)
|  | Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0)) | 7.1 (2.1-8.0)
|  | Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 10.920 (2.730-14.330) | 14.330 (3.410-17.740) | 20.470 (4.605-23.200) | 25.250 (5.120-29.000)
|  | Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.2 (0.8-4.2) | 4.0 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.8) | 7.4 (1.5-8.5)
|  | Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1
|  |  |  | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
|  |  |  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 107 | 144 | 214 | 292
|  |  | Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 5.6
|  |  |  | Eνεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
|  |  |  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 731 | 854 | 1400 | 1704
|  |  | Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 5.8
|  |  |  | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  |  |  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 631 | 768 | 1318 | 1592
|  | Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη | 2.9 (0.9-5.5) | 3.9 (1.4-6.7) | 6.2 (2.3-9.1) | 9.6 (3.2-11.2)
|  |  |  | Θέρμανση | 3.6 (1.3-6.8) | 5.0 (2.3-7.2) | 6.82 (2.3-10.7) | 9.6 (3.2-13)
|  | Κατανάλωση (kW) |  | Ψύξη | 0.60 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.44 (0.2-2.2) | 2.03 (0.3-2.9)
|  |  |  | Θέρμανση | 0.80 (0.3-1.5) | 1.10 (0.5-1.6) | 1.50 (0.5-2.7) | 1.99 (0.6-3.2)
|  | Παροχή Αέρα (Turbo/Υψηλή/Μέση/Χαμηλή/Αθόρυβη) (m3/h) |  |  | 700/600/500/370/280 | 730/650/550/440/300 | 900/760/610/510/410 | 1.250/1.100/950/850/700
|  | Στάθμη Θορύβου [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) | 16/25/32/38 | 17/26/33/39 | 28/35/40/44 | 29/37/45/47
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 47 | 48 | 54 | 58
|  | Ηχητική Ισχύς [dB(A)] |  | Εσωτερική Μονάδα | 53 | 55 | 60 | 65
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 59 | 61 | 65 | 70
|  | Ικανότητα Αφύγρανσης |  | L/h | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0
|  |  |  | L/day | 28.8 | 38.4 | 55.2 | 72.0
|  | Συμπιεστής |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 63
|  | Aσφάλειες Τήξηs (A) |  |  | 10 | 10 | 16 | 16
|  | Καλώδια Εντολών (Noxmm²) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Διαστάσεις (MxBxY) (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 856x197x300 | 856x197x300 | 999x225x323 | 1.115x235x343
|  |  |  | Εξωτερική Μονάδα | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x306x642 | 890x340x705
|  | Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/Εξωτερική | 9.5/27.6 | 9.5/30.0 | 12.0/37.8 | 15.2/43.0
|  | Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g) |  |  | R32 / 630 | R32 / 780 | R32 / 1.100 | R32 / 1.350
|  | Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |  | Ψύξη | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43
|  |  |  | Θέρμανση | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24
FEATURES | MAIN USP | Ενεργειακή Κλάση Α+++ σε ψύξη και θέρμανση σε όλες τις αποδόσεις
| 2nd USP | Triple Eco Mode
| 3rd USP | Αισθητήρας Κίνησης
| 4th USP | Απόλυτα Αθόρυβη Λειτουργία 16dB(A)
| 5th USP | Εντυπωσιακός σχεδιασμός
| other features | Wifi με φωνητικές εντολές
Λειτουργία UVC και Ioνιστής
Λειτουργία Follow Me
Έξυπνη Κατανομή Αέρα
Hotel Menu
Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική μονάδα
Λειτουργία Θέρμανσης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C)
Κεντρικός Έλεγχος (προαιρετικά)
Remote on/off
Συμβατότητα με BMS (προαιρετικά)
Ροή Αέρα 4ων Κατευθύνσεων
Αποστείρωση 56°C
Θέρμανση 10°C
Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
Λειτουργία Ψύξης σε Χαμηλές Θερμοκρασίες (-20°C)
Λειτουργία Ύπνου
Λειτουργία Turbo
Αποθήκευση Θέσης Περσίδας
Αυτόματη Επανεκκίνηση
Εύκολη συντήρηση μοτέρ και ηλεκτρονικού κυκλώματος
Αφαιρούμενο καπάκι για ευκολία στην εγκατάσταση
48% Μεγαλύτερος χώρος σωληνώσεων
Φίλτρο Σκόνης Αέρα Υψηλής Πυκνότητας
Ανίχνευση Διαρροής Ψυκτικού Μέσου
All DC Inverter
R32 Ψυκτικό Μέσο

## INV_EMPEROR_EN
EN |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | EMPVI-09WFI/EMPVO-09 | EMPVI-12WFI/EMPVO-12 | EMPVI-18WFI/EMPVO-18 | EMPVI-24WFI/EMPVO-24
SPECIFICATIONS |  | Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 8.870 (2.730-10.920) | 11.940 (3.410-13.650) | 17.740 (4.770-20.470) | 24.225 (7.165-27.295)
|  | Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0)) | 7.1 (2.1-8.0)
|  | Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 10.920 (2.730-14.330) | 14.330 (3.410-17.740) | 20.470 (4.605-23.200) | 25.250 (5.120-29.000)
|  | Heating Capacity (kWatt) |  |  | 3.2 (0.8-4.2) | 4.0 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.8) | 7.4 (1.5-8.5)
|  | Seasonal Efficiency (In accordance to EN14825) | Cooling | Pdesign (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1
|  |  |  | Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
|  |  |  | Annual Power Consumption (kWh/year) | 107 | 144 | 214 | 292
|  |  | Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 5.6
|  |  |  | Energy Class | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
|  |  |  | Annual Power Consumption (kWh/year) | 731 | 854 | 1400 | 1704
|  |  | Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 5.8
|  |  |  | Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  |  |  | Annual Power Consumption (kWh/year) | 631 | 768 | 1318 | 1592
|  | Voltage/Frequency/Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Current Input (A) |  | Cooling | 2.9 (0.9-5.5) | 3.9 (1.4-6.7) | 6.2 (2.3-9.1) | 9.6 (3.2-11.2)
|  |  |  | Heating | 3.6 (1.3-6.8) | 5.0 (2.3-7.2) | 6.82 (2.3-10.7) | 9.6 (3.2-13)
|  | Power Input (kW) |  | Cooling | 0.60 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.44 (0.2-2.2) | 2.03 (0.3-2.9)
|  |  |  | Heating | 0.80 (0.3-1.5) | 1.10 (0.5-1.6) | 1.50 (0.5-2.7) | 1.99 (0.6-3.2)
|  | Air Flow Volume (Turbo/High/Medium/Low/Silent) (m3/h) |  |  | 700/600/500/370/280 | 730/650/550/440/300 | 900/760/610/510/410 | 1.250/1.100/950/850/700
|  | Noise Level [dB(A)] |  | Indoor unit (Silent/Low/Medium/High) | 16/25/32/38 | 17/26/33/39 | 28/35/40/44 | 29/37/45/47
|  |  |  | Outdoor unit | 47 | 48 | 54 | 58
|  | Sound Power Level [dB(A)] |  | Indoor unit | 53 | 55 | 60 | 65
|  |  |  | Outdoor unit | 59 | 61 | 65 | 70
|  | Dehumidifying Volume |  | L/h | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0
|  |  |  | L/day | 28.8 | 38.4 | 55.2 | 72.0
|  | Compressor |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Liquid line ¦ Gas line |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 63
|  | Fuses (A) |  |  | 10 | 10 | 16 | 16
|  | Signal Wires (Noxmm²) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensions (WxDxH) (mm) |  | Indoor unit | 856x197x300 | 856x197x300 | 999x225x323 | 1.115x235x343
|  |  |  | Outdoor unit | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x306x642 | 890x340x705
|  | Net Weight (kg) |  | Indoor/Outdoor | 9.5/27.6 | 9.5/30.0 | 12.0/37.8 | 15.2/43.0
|  | Refrigerant/Charge (g) |  |  | R32 / 630 | R32 / 780 | R32 / 1.100 | R32 / 1.350
|  | Outdoor Operation Temperature Range (ºC) |  | Cooling | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43
|  |  |  | Heating | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24
FEATURES | MAIN USP | Α+++ Energy Class
| 2nd USP | UVC & Ionizer
| 3rd USP | ECOPILOT Motion Sensor (follow/avoid)
| 4th USP | Wi-Fi Standard Inventor Control
| 5th USP | Chasis Heating Belt *oxi to 24ari
| other features | 56°C Sterilization
4 Way Air Flow
10°C Heating
Ultra Silence Mode 16dB(A)
Smart Air Distribution
Powerful Self-Cleaning
Excellent Heating Performance at -20°C
Low Ambient Cooling (-20°C)
Sleep Mode
Turbo Mode
Louver Position Memory
Auto Restart
High Density Air Dust Filter
Refrigerant Leakage Detect
All DC Inverter
R32 ECO Refrigerant

## INV_EMPEROR_RO
RO |  |  |  |  | MODEL NAMES
[5 empty] | EMPVI-09WFI/EMPVO-09 | EMPVI-12WFI/EMPVO-12 | EMPVI-18WFI/EMPVO-18 | EMPVI-24WFI/EMPVO-24
SPECIFICATIONS |  | Capacitate Răcire (Btu/h) |  |  | 8.870 (2.730-10.920) | 11.940 (3.410-13.650) | 17.740 (4.770-20.470) | 24.225 (7.165-27.295)
|  | Capacitate Răcire (kWatt) |  |  | 2.6 (0.8-3.2) | 3.5 (1.0-4.0) | 5.2 (1.4-6.0)) | 7.1 (2.1-8.0)
|  | Capacitate Încălzire (Btu/h) |  |  | 10.920 (2.730-14.330) | 14.330 (3.410-17.740) | 20.470 (4.605-23.200) | 25.250 (5.120-29.000)
|  | Capacitate Încălzire (kWatt) |  |  | 3.2 (0.8-4.2) | 4.0 (1.0-5.2) | 6.0 (1.4-6.8) | 7.4 (1.5-8.5)
|  | Eficiență Sezonieră (în conformitate cu EN14825) | Răcire | Pdesign (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.2 | 7.1
|  |  |  | Clasă Energetică | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
|  |  |  | Consum energetic anual (kW/an) | 107 | 144 | 214 | 292
|  |  | Încălzire (Zona Medie) | Pdesign (kW) | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 5.6
|  |  |  | Clasă Energetică | A++ | A++ | A++ | A++
|  |  |  | SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6
|  |  |  | Consum energetic anual (kW/an) | 731 | 854 | 1400 | 1704
|  |  | Încălzire (Zona Caldă) | Pdesign (kW) | 2.3 | 2.8 | 4.8 | 5.8
|  |  |  | Clasă Energetică | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  |  |  | Consum energetic anual (kW/an) | 631 | 768 | 1318 | 1592
|  | Voltaj/Frecvență/Fază (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Intensitate curent (A) |  | Răcire | 2.9 (0.9-5.5) | 3.9 (1.4-6.7) | 6.2 (2.3-9.1) | 9.6 (3.2-11.2)
|  |  |  | Încălzire | 3.6 (1.3-6.8) | 5.0 (2.3-7.2) | 6.82 (2.3-10.7) | 9.6 (3.2-13)
|  | Consum energetic (kW) |  | Răcire | 0.60 (0.2-1.2) | 0.88 (0.3-1.5) | 1.44 (0.2-2.2) | 2.03 (0.3-2.9)
|  |  |  | Încălzire | 0.80 (0.3-1.5) | 1.10 (0.5-1.6) | 1.50 (0.5-2.7) | 1.99 (0.6-3.2)
|  | Debit de aer (Turbo/Mare/Medie/Mică) (m3/h) |  |  | 700/600/500/370/280 | 730/650/550/440/300 | 900/760/610/510/410 | 1.250/1.100/950/850/700
|  | Nivel de zgomot [dB(A)] |  | Unitate Interioară (Mut/Mi/Me/Ma) | 16/25/32/38 | 17/26/33/39 | 28/35/40/44 | 29/37/45/47
|  |  |  | Unitate exterioară | 47 | 48 | 54 | 58
|  | Nivel sunet [dB(A)] |  | Unitate Interioară | 53 | 55 | 60 | 65
|  |  |  | Unitate exterioară | 59 | 61 | 65 | 70
|  | Volum dezumidificare |  | L/h | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.0
|  |  |  | L/day | 28.8 | 38.4 | 55.2 | 72.0
|  | Compresor |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
|  | Traseu lichid / Traseu gaz |  |  | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 3/8" | 1/4" ¦ 1/2" | 63
|  | Siguranțe (A) |  |  | 10 | 10 | 16 | 16
|  | Cablu comunicare (Noxmm²) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensiuni (LxAxÎ) (mm) |  | Unitate interioară | 856x197x300 | 856x197x300 | 999x225x323 | 1.115x235x343
|  |  |  | Unitate exterioară | 800x275x553 | 800x275x553 | 820x306x642 | 890x340x705
|  | Greutate netă (kg) |  | Interioară/Exterioară | 9.5/27.6 | 9.5/30.0 | 12.0/37.8 | 15.2/43.0
|  | Agent frigorific/Incarcare (g) |  |  | R32 / 630 | R32 / 780 | R32 / 1.100 | R32 / 1.350
|  | Interval temperaturi funcționare (ºC) |  | Răcire | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43 | -20 ~ 43
|  |  |  | Încălzire | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24
FEATURES | MAIN USP | Clasa Energetica A+++
| 2nd USP | Functie UVC & Ionizare
| 3rd USP | Senzor de miscare ECOPILOT (urmarire/evitare)
| 4th USP | Wi-Fi Standard Inventor Control
| 5th USP | Centura de incalzire a sasiului *oxi to 24ari
| other features | Sterilizare la 56 ° C
Flux de Aer in 4 Directii
Incalzire 10°C
Modul Ultra Silentios 16dB(A)
Distribuire inteligentă a aerului
Autocuratare Puternica
Performante excelente in Incalzire chiar si la -20°C
Racire la temperaturi scazute (-20°C)
Functia Sleep Mode
Mod Turbo
Functia de memorare a pozitiei flapsurilor
Auto Restart
Filtru de praf de mare densitate
Detectare Scurgere Freon
All DC Inverter
R32 ECO Freon