## Sheet1
ΜΟΝΤΕΛΟ | E2VI-09 / E2VO-09 | E2VI-12 / E2VO-12 | E2VI-18 / E2VO-18 | E2VI-24 / E2VO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8871 | 11942 | 17998 | 22007
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) | 1.535-11.021 | 2.047-13.512 | 4.094-21.496 | 8.632-22.349
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 10236 | 12966 | 19005 | 23884
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) | 1.535-13.989 | 2.047-17.503 | 3.753-21.837 | 8.632-25.931
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825)
Ψύξη
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 6.4
Ενεργειακή Κλάση | A+ | A | A | A
SEER | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.1
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 163 | 240 | 345 | 439
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα)
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 6.2
Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A++ | A++
SCOP | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.6
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 891 | 1149 | 1611 | 1852
Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη)
Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 2.7 | 4.8 | 5.8
Ενεργειακή Κλάση | A | A | A | A
SCOP | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/έτος) | 958 | 995 | 1768 | 2137
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη / Θέρμανση (A) | 3.8 / 4.0 | 5.1 / 4.9 | 7.1 / 7.8 | 9.7 / 9.8
Κατανάλωση Ψύξη (W) | 870 | 1150 | 1600 | 2180
Εύρος Κατανάλωσης Ψύξη (W) | 200-1.420 | 220-1.450 | 380-2.650 | 600-2.200
Κατανάλωση Θέρμανση (W) | 900 | 1100 | 1750 | 2220
Εύρος Κατανάλωσης Θέρμανση (W) | 200-1.550 | 220-1.650 | 350-2.650 | 600-2.800
Παροχή Αέρα (m3/h) | 280-600 | 300-680 | 460-800 | 550-1.000
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μον. Χαμ. / Υψ. dB(A) | 24 / 38 | 25 / 39 | 35 / 44 | 39 / 47
Στάθμη θορύβου Eξωτ. Μον. dB(A) | 51 | 53 | 55 | 58
Ηχητική ισχύς Εσωτ. Μον. dB(A) | 55 | 56 | 60 | 63
Ηχητική ισχύς Eξωτ. Μον. dB(A) | 62 | 62 | 65 | 68
Τύπος Συμπιεστή | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary
Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 1/2" | 1/4" / 5/8"
Διαστάσεις ΠxΥxΒ Εσωτ. Μον. (mm) | 770x283x201 | 770x283x201 | 865x305x215 | 1.007x315x219
Διαστάσεις ΠxΥxΒ Eξωτ. Μον. (mm) | 848x540x320 | 848x540x320 | 955x700x396 | 980x427x790
Καθαρό Βάρος Εσωτ. / Εξωτ. (kg) | 8/28 | 9/30 | 12/46 | 14.5 / 55.5
Ψυκτικό Υγρό | R410A/700g | R410A/1.000g | R410A/1.300g | R410A/1.800g