## Multi_Unita' esterna_IT
IT |  |  |  |  | NOMI DEI MODELLI
[5 empty] | U6RSL(2)-18 | U6RSL(3)-27 | U5MRSL32(4)-36 | U6RSL(5)-42
SPECIFICHE TECNICHE |  | Capacità di raffreddamento(Btu/h) |  |  | 18.000 (7.600-19.000) | 27.000 (6.500-29.000) | 36.000 (7.000-43.200) | 42.000 (9.300-42.000)
|  | Capacità di raffreddamento (kWatt) |  |  | 5.28 (2.23-5.57) | 7.91 (1.91-8.50) | 10.55 (2.05-12.66) | 12.31 (2.73-12.31)
|  | Capacità di riscaldamento (Btu/h) |  |  | 19.000 (7.980-19.200) | 27.000 (8.000-30.000) | 36.000 (8.000-44.300) | 42.000 (8.250-42.000)
|  | Capacità di riscaldamento (kWatt) |  |  | 5.57 (2.34-5.63) | 7.91 (2.34-8.79) | 10.55 (2.34-12.98) | 12.31 (2.42-12.31)
|  | Efficienza stagionale (In conformità alla EN14825)* | Raffreddamento | Pdesign (kW) | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 12.3
|  |  |  | Classe energetica | A++ | A++ | A++ | A+
|  |  |  | SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.8
|  |  | Riscaldamento (Zona Centrale) | Pdesign (kW) | 4.3 | 5.3 | 8.4 | 9.5
|  |  |  | Classe energetica | A+ | A+ | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8
|  |  | Riscaldamento (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 5.0 | 5.8 | 8.8 | 10.1
|  |  |  | Classe energetica | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  |  |  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | Tensione/Frequenza/Fase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Numero di unità interne (min - max) |  |  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5
|  | Livello sonoro [dB(A)] |  |  | 56 | 58 | 63 | 62
|  | Livello di Potenza Sonora [dB(A)] |  |  | 65 | 68 | 68 | 70
|  | Dimensioni (LxPxA)(mm) |  |  | 805x330x554 | 890x342x673 | 946x410x810 | 946x410x810
|  | Peso netto (kg) |  |  | 35.0 | 48.0 | 68.8 | 74.1
|  | Tipo di compressore |  |  | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO | ROTATIVO
|  | Linea (tubo) del liquido ¦ Linea (tubo) del gas |  |  | 2 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) | 3 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”) | 4 x (1/4” ¦ 3/8”) + 1 x (1/4” ¦ 1/2”)
|  | Cavo di alimentazione Esterno / Fusibili (Noxmm²)/(A) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x20 | 3x4.0 / 1x25 | 3x4.0 / 1x25
|  | Refrigerante/Carica (g) |  |  | R32/1.250 | R32/1.850 | R32/2.100 | R32/2.900
|  | Lunghezza massima del tubo (m) |  | Totale | 40 | 60 | 80 | 80
|  |  |  | Per un'unità interna | 25 | 30 | 35 | 35
|  | Massima Differenza di Altezza tra unità interna ed esterna(m) |  |  | 15 | 15 | 15 | 15
|  | Massima Differenza di Altezza tra unità interne(m) |  |  | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Intervallo di temperatura di funzionamento (°C) Raffreddamento/ Riscaldamento |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
**I valori del"Pdesign", "Classe energetica" e "SEER/SCOP" in Raffreddamento, Riscaldamento (zona media) e Riscaldamento (zona calda) si riferiscono alle combinazioni delle unità esterne con unità interne di tipo cassetta o a soffitto
CARATTERISTICHE | PRINCIPALE USP | Valvole a espansione elettronica per ogni unità interna
| 2 USP | Ampia gamma di Combinazioni
| 3 USP | Rivestimento anticorrosivo dorato (Golden Fin)
| 4 USP | Classe di efficienza energetica A+++
| 5 USP | Ampio campo di funzionamento del compressore
| FUNZIONI AGGIUNTIVE | Installazione flessibile
Design robusto dell'unità esterna
Modalità Silent
Elevata capacita' di riscaldamento anche a basse temperature -15°C
Elevata capacita' di raffreddamento anche a basse temperature -15°C
Funzione di avviamento automatico (Auto-Restart)
Funzione di Auto-Diagnosi
Tecnologia All DC Inverter
Refrigerante R32 ECO