## Sheet1
MODEL |  |  | V4MΚΙ-24UR/U4MRS-24 | V4MΚΙ-36UR/U4MRS-36
Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 24.000 (4.100-28.000) | 36.000 (10.000-41.000)
Cooling Capacity Range (kWatt) |  |  | 7.03 (1.20-8.21) | 10.55 (2.93-12.02)
Heating Capacity Range (Btu/h) |  |  | 24.000 (4.100-29.500) | 38.000 (9.000-45.000)
Heating Capacity (kWatt) |  |  | 7.03 (1.20-8.65) | 11.13 (2.64-13.19)
Seasonal Efficiency(In accordance to EN14825) | Cooling | Pdesign (kW) | 7.1 | 10.5
|  | Energy Class | A++ | A++
|  | SEER | 6.1 | 6.3
| Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 5.30 | 10.5
|  | Energy Class | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0
| Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 5.6 | 10.5
|  | Energy Class | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1
Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Current Input (A) |  | Cooling/Heating | 1.8-14.4/1.8-14.1 | 4.2-20.1/3.8-20.4
Power Input (W) |  | Cooling/Heating | 400-3.155/400-3.090 | 975-4.720/900-4.700
Air Flow Volume (m3/h)(High/Medium/Low) |  |  | 1.180/1.050/850 | 1.948/1.667/1.303
Noise Level (dB(A)) |  | Indoor unit | 42/48/53 | 40/48/50
(Low/Medium/High)
|  | Outdoor unit | 60.5 | 61
Sound Power Level (dB(A)) |  | Indoor/Outdoor unit | 63/65 | 61.5/69
Power Supply Wire Outdoor (No x mm2) / Fuses (A) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25
Signal Wires (No x mm2 ) |  |  | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Dimensions WxDxH (mm) |  | Indoor unit | 1.068x235x675 | 1.650x235x675
|  | Outdoor unit | 845x363x702 | 946x410x810
Net Weight (kg) |  | Indoor / Outdoor | 25/49 | 40.3/67.2
Liquid line ¦ Gas line |  |  | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8”
Refrigerant |  |  | R410A/1.950g | R410A/3.200g
Outdoor Operation Temperature Range (oC) |  | Cooling/Heating | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24