## Sheet1
cassette
MODEL |  |  | V4MCRI-18/U4MRS-18 | V4MCI-24UR/U4MRS-24 | V4MCI-36UR/U4MRS-36 | V4MCI-42/U4MRT-42 | V4MCI-50UR/U4MRT-50 | V4MCI-60UR/U4MRT-60
Cooling Capacity (Btu/h) |  |  | 18.000 (2.700-21.000) | 24.000 (4.100-28.000) | 36.000 (10.000-41.000) | 42.000 (11.000-45.000) | 47.000 (13.600-55.000) | 55.000 (17.000-63.000)
Cooling Capacity (kWatt) |  |  | 5.28(0.79-6.15) | 7.03 (1.20-8.21) | 10.55 (2.93-12.02) | 12.31 (3.22-13.19) | 13.77 (3.98-16.12) | 16.11 (4.98-18.46)
Heating Capacity (Btu/h) |  |  | 19.000 (3.000-24.000) | 24.000 (4.100-29.500) | 38.000 (9.000-45.000) | 46.000 (10.000-50.000) | 53.000 (14.300-60.000) | 62.000 (18.000-70.000)
Heating Capacity (kWatt) |  |  | 5.57 (0.88-7.03) | 7.03 (1.20-8.65) | 11.13(2.64-13.19) | 13.48 (2.93-14.65) | 15.53 (4.19-17.58) | 18.17 (5.28-20.51)
Seasonal Efficiency(In accordance to EN14825) | Cooling | Pdesign (kW) | 5.1 | 7.0 | 10.5 | 12.1 | 14.0 | 15.2
|  | Energy Class | Α++ | Α++ | Α++ | A+ | A+ | A+
|  | SEER | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| Heating (Middle Zone) | Pdesign (kW) | 4.7 | 5.2 | 9.9 | 11.0 | 11.5 | 11.5
|  | Energy Class | Α+ | Α+ | Α+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
| Heating (Warm Zone) | Pdesign (kW) | 5.0 | 5.6 | 10.5 | 10.7 | 11.6 | 12.2
|  | Energy Class | Α+++ | Α+++ | Α+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Voltage / Frequency / Phase (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
Current Input (A) |  | Cooling/Heating | 1.2-10.9/1.38-11.5 | 1.8-14.4/1.8-14.1 | 4.2-20.1/3.8-20.4 | 1.8-8.7/1.7-9.0 | 2.3-10.7/2.1-11.7 | 2.9-12.3/3.0-12.6
Power Input (W) |  | Cooling/Heating | 270-2.365/295-2.510 | 400-3.155/400-3.090 | 975-4.620/880-4.690 | 1.070-5.070/975-5.230 | 1.330-6.200/1.400-6.765 | 1.660-7.100/1.760-7.320
Air Flow Volume (m3/h)(High/Medium/Low) |  |  | 660/550/490 | 1.450/1.250/1.100 | 1.900/1.750/1.460 | 1.850/1.600/1.400 | 1.850/1.600/1.400 | 1.900/1.650/1.450
Noise Level (dB(A)) |  | Indoor unit | 38/42/46 | 39/42/46 | 47/50/53 | 47/50/52 | 48/51/55 | 46/49/52
(Low/Medium/High)
|  | Outdoor unit | 56.5 | 60.5 | 61 | 62.5 | 65 | 62.5
Sound Power Level (dB(A)) |  | Indoor/Outdoor unit | 57/65 | 61/65 | 61/66 | 64/71 | 63/72 | 68/75
Power Supply Wire Outdoor (No x mm2) / Fuses (A) |  |  | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16 | 3x4.0/1x25 | 5x2.5/3x20 | 5x2.5/3x20 | 5x2.5/3x20
Signal Wires (No x mm2 ) |  |  | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Dimensions WxDxH (mm) |  | Panel | 647x647x50 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55
|  | Indoor unit | 570x570x260 | 840x840x245 | 840x840x245 | 840x840x287 | 840x840x287 | 840x840x287
|  | Outdoor unit | 800x333x554 | 845x363x702 | 946x410x810 | 946x410x810 | 952x410x1.333 | 952x410x1.333
Net Weight (kg) |  | Panel/Indoor / Outdoor | 2.5/16.5/35.5 | 5/24/49.0 | 5/25.6/67.2 | 5/26.1/85.3 | 5/28/108.1 | 5/31/112.8
Liquid line ¦ Gas line |  |  | 1/4”¦1/2” | 3/8”¦5/8” | 3/8”¦5/8” | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8”
Refrigerant |  |  | R410A/1.480g | R410A/1.950g | R410A/3.200g | R410A/3.650g | R410A/4.000g | R410A/4.300g
Outdoor Operation Temperature Range (oC) |  | Cooling/Heating | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24