## Sheet1
Μοντέλο |  |  | V4MLI-12/V4ML0-12 | V4MLI-18/V4ML0-18
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 12.000 (2.100-15.000) | 16.000 (2.500-19.500)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.52 (0.62-4.40) | 4.7 (0.73-5.72)
θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 13.000 (2.100-16.900) | 17.000 (2.800-22.000)
θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 3.81 (0.62-4.95) | 5.0 (0.82-6.45)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 4.7
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α++ | Α++
|  | SEER | 6.1 | 6.1
| θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW] | 3.6 | 4.2
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α+ | Α
|  | SCOP | 4.0 | 3.8
| θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.5 | 4.2
|  | Ενεργειακή Κλάση | Α+++ | Α+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240 / 50 / 1 | 220-240 / 50 / 1
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη/θέρμανση | 1.0-7.7/0.9-8.1 | 1.1-9.5/1.1-9.3
Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη/θέρμανση | 211-1.690/190-1.760 | 240-2.100/270-2.050
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |  |  | 550/470/360 | 590/540/480
Στάθμη θορύβου (dB(Α)) |  | Εσωτερική Μονάδα | 35/41/47 | 35/41/48
(Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)
|  | Εξωτερική Μονάδα | 57 | 56.5
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) |  | ΕσωτερικήΜονάδα/ΕξωτερικήΜονάδα | 59/61 | 58/63
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No χ mm2)/ Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  | 3x2.5/1x16 | 3x2.5/1x16
Καλώδια Εντολών (No χ mm2) |  |  | 4x2.5 | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Διαστάσεις ΜxΠxY (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 700x210x600 | 700x210x600
|  | Εξωτερική Μονάδα | 800x333x554 | 800x333x554
Καθαρό Βάρος [kg] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 15.0/34.5 | 15/35.5
Τύπος Συμπιεστή |  |  | ROTARY | ROTARY
Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4”¦3/8” | 1/4”¦1/2”
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. θερμοκρασίας (°C) |  | Ψύξη/θέρμανση | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24