## Sheet1
Μοντέλο |  |  | V4MΚΙ-24UR/U4MRS-24 | V4MΚΙ-36UR/U4MRS-36
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 24.000 (4.100-28.000) | 36.000 (10.000-41.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  | 7.03 (1.20-8.21) | 10.55 (2.93-12.02)
θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 24.000 (4.100-29.500) | 38.000 (9.000-45.000)
θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  | 7.03 (1.20-8.65) | 11.13 (2.64-13.19)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 7.1 | 10.5
|  | Ενεργειακή Κλάση | A++ | A++
|  | SEER | 6.1 | 6.3
| θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW] | 5.30 | 10.5
|  | Ενεργειακή Κλάση | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0
| θέρμανση (θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 5.6 | 10.5
|  | Ενεργειακή Κλάση | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.1
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη/θέρμανση | 1.8-14.4/1.8-14.1 | 4.2-20.1/3.8-20.4
Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη/θέρμανση | 400-3.155/400-3.090 | 975-4.720/900-4.700
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |  |  | 1.180/1.050/850 | 1.948/1.667/1.303
Στάθμη θορύβου (dB(Α)) |  | Εσωτερική Μονάδα | 42/48/53 | 40/48/50
(Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)
|  | Εξωτερική Μονάδα | 60.5 | 61
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) |  | ΕσωτερικήΜονάδα/ΕξωτερικήΜονάδα | 63/65 | 61.5/69
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας (No χ mm2)/ Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x4.0 / 1x25
Καλώδια Εντολών (No χ mm2) |  |  | 3x1.5 & (2x1.0 Shield) | 3x1.5 & (2x1.0 Shield)
Διαστάσεις ΜχΥχΠ (mm) |  | Εσωτερική Μονάδα | 1.068x235x675 | 1.650x235x675
|  | Εξωτερική Μονάδα | 845x363x702 | 946x410x810
Καθαρό Βάρος [kg] |  | Εσωτερική/Εξωτερική Μονάδα | 25/49 | 40.3/67.2
Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 3/8” ¦ 5/8” | 3/8” ¦ 5/8”
Ψυκτικό υγρό |  |  | R410A/1.950g | R410A/3.200g
Eύρos Λειτουργίας Εξωτ. θερμοκρασίας (°C) |  | Ψύξη/θέρμανση | -15~50 / -15~24 | -15~50 / -15~24